การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสเข้ากับระบบ

(The Alternator Synchronization)

- เหตุผลในการขนาน

1.1 เวลาซ่อมแซม 	 	ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปทดแทนเครื่อง

กำเนิดไฟฟ้าที่จะทำการซ่อมแซม

1.2 เวลาโหลดเพิ่ม  	ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อช่วยจ่ายโหลดที่

เพิ่มจากเดิมในบางเวลา ทำให้ไม่ต้องติดตั้ง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีเดียว

1.3 ต่อเชื่อมเครือข่ายกัน  การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 2 ระบบเข้า

ด้วยกัน (ภาคกลางกับภาคใต้ เป็นต้น)

รูปที่ 1 ลักษณะระบบที่มีการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าด้วยกัน

- หลักการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบ

2.1 แรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กับ ระบบ ต้องเท่ากัน

2.2 ความถี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กับ ระบบ ต้องเท่ากัน

2.3 ลำดับเฟสของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กับ ระบบ ต้องตรงกัน

- วิธีการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบ ด้วยวิธีหลอดไฟ 3 ดวงดับ

จะมีการตรวจสอบสภาวะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบ ต่อที่จะทำการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบ โดยใช้หลอดไฟฟ้าต่อคร่อมสวิตช์ที่ใช้เชื่อมระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบ มีลักษณะดังรูปที่ 1

รูปที่ 2 การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบด้วยวิธีหลอดไฟ 3 ดวงดับ

จากวงจรในรูปที่ 2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะขนานเข้ากับระบบได้ (สามารถสับสวิตช์) ก็ต่อเมื่อหลอดไฟทั้ง 3 ดวง ดับสนิท ซึ่งในภาวะนี้ เมื่อสับสวิตช์ลงไป จะไม่มีกระแสกระชากเกิดขึ้นในสายส่งระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบ

- หลักการทำงาน วิธีขนานแบบหลอดไฟ 3 ดวงดับ

จากวงจรในรูปที่ 2 กำหนดแรงดันระบบมีขนาดเป็น

กำหนดแรงดันที่ออกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็น

4.1 กรณีเฟสไม่ตรงกัน

ถ้าแรงดันและความถี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบตรงกัน (Emax=Vmax และ ) แต่ไม่มุมเฟสไม่ตรงกัน เช่น E2 ต่อกับ V2 แต่ถ้า  ไม่ใช่ 120 ทำให้ขนาดแรงดัน E2  V2 ซึ่งจะทำให้มีกระแสไหลผ่านหลอดไฟ ทำให้หลอดไฟสว่าง ซึ่งโดยปกติแล้ว ถ้าเฟสใดเฟสหนึ่งมีขนาดไม่ตรงกับระบบ ก็จะทำให้เฟสอื่นไม่ตรงด้วย เพราะมุมเฟสจะต้องทำมุมกัน 120 เพราะฉะนั้นเมื่อเฟสของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ตรงกับระบบ จะส่งผลให้หลอดไฟทั้ง 3 ดวง ติด-ดับ สลับกันไปเรื่อยๆ

สามารถแสดงเวกเตอร์แรงดันกรณีเฟสของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ตรงกับระบบได้ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 เวกเตอร์ไดอะแกรมของแรงดันกรณีเฟสไม่ตรงกัน

รูปที่ 4 รูปคลื่นแรงดันกรณีเฟส E1 กับ V1 ไม่ตรงกัน

สามารถแก้ปัญหาเฟสไม่ตรงกันโดย เปลี่ยนลำดับขั้วแรงดันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ตรงกับระบบ (ไฟจะติด-ดับ พร้อมกันทั้ง 3 ดวง)

4.2 กรณีแรงดันไม่ตรงกัน

ถ้ามุมเฟสและความถี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบเหมือนกัน แต่แรงดัน Emax Vmax ก็จะส่งผลทำให้แรงดัน E1 V1 , E2 V2 และ E3 V3 ส่งผลทำให้มีกระแสไหลผ่านหลอดไฟทั้งสามดวง ทำให้หลอดไฟทั้งสามดวงสว่าง โดยจะสว่างมากหรือน้อยขึ้นกับขนาดผลต่างของแรงดัน	แสดงเวกเตอร์แรงดันกรณีแรงดันไม่เท่ากัน ในรูปที่ 5

รูปที่ 5 เวกเตอร์ไดอะแกรมของแรงดันกรณีแรงดันไม่เท่ากัน

รูปที่ 6 รูปคลื่นแรงดันกรณีแรงดัน E1 กับ V1 ไม่เท่ากัน

สามารถแก้ปัญหาแรงดันไม่เท่ากัน โดยการปรับกระแสตรง จากตัวกระตุ้น DC จนกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมีขนาดแรงดันเท่ากับระบบ (ใช้โวลท์มิเตอร์วัด หรือสังเกตที่หลอดไฟจะไม่ค่อยสว่าง หรือดับไปเลย)

4.3 กรณีความถี่ไม่ตรงกัน

ถ้ามุมเฟสและขนาดแรงดันเหมือนกัน แต่ไม่ความถี่ไม่เท่ากัน จะส่งผลให้ (โดยที่ความถี่ (f)) ซึ่งจะส่งผลให้แรงดัน    E1 V1 , E2 V2 และ E3 V3 ส่งผลทำให้มีกระแสไหลผ่านหลอดไฟทั้งสามดวง ทำให้หลอดไฟทั้ง 3 ดวงสว่าง และจะมีเวลาค่าหนึ่งที่ขนาดแรงดันเท่ากัน หลอดไฟก็จะดับทั้ง 3 ดวงดับ ซึ่งทำให้ภาวะความถี่ไม่เท่ากัน หลอดไฟทั้ง 3 ดวง จะกระพริบพร้อมกัน การกระพริบจะไวหรือช้า ขึ้นกับผลต่างความถี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบ

รูปที่ 7 คือการแสดงเวกเตอร์แรงดันกรณีความถี่ไม่ตรง ความถี่ในทางเวกเตอร์ จะเป็นความเร็วในการหมุน () ของชุดเวกเตอร์แรงดัน ถ้าความถี่ไม่เท่ากัน ความเร็วในการหมุนก็จะไม่เท่ากัน ถ้าเวกเตอร์แรงดันทั้งสองชุดหมุนมาทับกัน หลอดไฟก็จะดับ แต่ถ้าหมุนไม่ทับกัน หลอดไฟก็จะสว่าง

รูปที่ 7 เวกเตอร์ไดอะแกรมของแรงดันกรณีความถี่ไม่เท่ากัน

รูปที่ 8 รูปคลื่นแรงดันกรณีความถี่ E1 กับ V1 ไม่เท่ากัน