การทดลองที่ 3

อุปกรณ์การตรวจจับอุณหภูมิ (Temperature Sensor)

- วัตถุประสงค์

  - เพื่อศึกษาถึงว่ามีลักษณะการใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ชนิดต่างๆ

  - สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิไปใช้ในงานควบคุมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงานได้

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

  - แผงทดลองแบบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

  - มัลติมิเตอร์

- ทฤษฎีพื้นฐานเบื้องต้น

ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องสัมพันธ์กับอุณหภูมิ เช่น อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น ในการควบคุมอุณหภูมิ สิ่งแรกที่จะต้องทำความรู้จัก คือ อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิออกมามากมาย แต่ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

  - เทอร์โมคัพเปิ้ล (Thermocouple)

หลักการทำงานพื้นฐานของเทอร์โมคัพเปิ้ล คือ มีลวดตัวนำ 2 เส้น ซึ่งทำด้วยโลหะต่างชนิดกัน มาเชื่อมต่อปลายทั้ง 2 ข้างเข้าด้วยกัน ถ้าจุดปลายทั้ง 2 จุดมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงรเส้นลวดทั้ง 2 นี้ โดยปริมาณการไหลของกระแสไฟฟ้านี้ จะเปลี่ยนแปลงไปตามผลต่างๆ ของอุณหภูมิที่ปลายจุดต่อทั้งสอง และถ้าเปิดปลายจุดต่อด้านหนึ่งออก จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ปลายด้านเปิด แรงเคลื่อนไฟฟ้านี้ถูกเรียกว่า “แรงดันซีเบค” ซึ่งเรียกตามชื่อนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ผู้ซึ่งค้นพบหลักการดังกล่าว

รูปที่ 1 ลักษณะของเทอร์โมคัพเปิ้ล

รูปที่ 2 การทำงานของเทอร์โมคัพเปิ้ล

(1)

เมื่อ		คือ สัมประสิทธิ์ของซีเบ็ค (Seebeck Coefficient) ซึ่งเป็นค่าคงที่ มีหน่วยเป็น

Volt/K ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์นี้ เปลี่ยนแปลงตามชนิดโลหะ

คือ ผลต่างของอุณหภูมิ

เทอร์โมคัพเปิ้ลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีหลายชนิดได้แก่ แบบ B, R, S, J, K, T และ E ซึ่งแต่ละชนิดจะมีข้อแตกต่างกันทั้งในด้านคุณสมบัติ และการใช้งาน โดยข้อแตกต่างที่สำคัญได้แก่

- ชนิดของลวดโลหะที่ใช้

- ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งาน

- แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้

- ลักษณะความเป็นเชิงเส้น (Linearity)

เทอร์โมคัพเปิ้ลแบบ K เป็นชนิดที่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นเทอร์โมคัพเปิ้ลที่ใช้ส่วนผสมของโครเมล/อลูเมล ซึ่งโลหะทั้ง 2 มีราคาไม่สูงมาก จึงทำให้เทอร์โมคัพเปิ้ลแบบ K นี้ มีราคาถูก นอกจากนี้ แรงดันที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก็จัดได้ว่าสูงมากเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามค่าแรงดันที่กำเนิดขึ้นจากตัวเทอร์โมคัพเปิ้ลนั้น ก็มีค่าอยู่ในช่วงของ mV เท่านั้น

  - ตัววัดอุณหภูมิแบบความต้านทาน (Resistance Temperature Detector, RTD)

หลักการทำงานของ RTD จะใช้ความสัมพันธ์ของค่าความต้านทานไฟฟ้าของโลหะ ที่จะเพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงวัดอุณหภูมิได้โดยการติดตั้งโลหะนั้นไว้ที่จุดวัน และวัดความต้านทานของโลหะนั้น ความต้านทานไฟฟ้าของโลหะส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโลหะที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งในทางทฤษฎีจะถือว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) กับอุณหภูมิ ซึ่งเขียนเป็นสมการอย่างง่ายได้ดังนี้

(2)

เมื่อ		คือ ค่าความต้านทานของลวดโลหะที่อุณหภูมิ

คือ ค่าความต้านทานของลวดโลหะที่อุณหภูมิ

คือ สัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานไฟฟ้า

ต่ออุณหภูมิ

รูปที่ 3 ลักษณะและการต่อวงจรของตัว RTD

ในทางปฏิบัติ ค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานต่ออุณหภูมิจะไม่เป็นเชิงเส้นตรง ซึ่งจะต้องใช้สมการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โลหะที่นิยมนำมาทำตัวต้านทาน คือ ทองคำขาว ทองแดง และนิเกิล โดยทองคำขาวเป็นโลหะที่ได้รับความนิยมสูงสุด เพราะมีช่วงการวัดอุณหภูมิที่กว้าง มีสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานสูง มีความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานต่ออุณหภูมิเป็นเชิงเส้น แม้ว่าราคาของทองคำขาวจะแพง แต่ปริมาณที่นำมาใช้นั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

- ขั้นตอนการปฏิบัติการตัวตรวจจับอุณหภูมิ

- ติดตั้งแผงทดลองพร้อมต่อวงจรดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 วงจรสำหรับทดลองอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

- ตั้งย่านการวัดแรงดันของมัลติมิเตอร์ที่ต่อกับเทอร์โมคัพเปิ้ล (Meter 1) ให้อยู่ในย่าน mV

- ตั้งย่านการวัดความต้านทานของมัลติมิเตอร์ที่ต่อกับ RTD (Meter 2) ให้อยู่ในย่าน m

- ป้อนไฟเข้ากับแผงทดลองเพื่อให้เริ่มการทำงาน (ป้อนเข้ากับ Heater)

- อ่านค่าที่ได้จากมิเตอร์ 1 และ 2 ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมบันทึกค่าลงตารางที่ 1

## ตารางที่ 1

| เวลา (นาที) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meter 1 (mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meter 2 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ปลดสายไฟที่ Heater ออก เพื่อให้ Heater หยุดการทำงาน

- อ่านค่าที่ได้จากมิเตอร์ 1 และ 2 ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมบันทึกค่าลงตารางที่ 2

## ตารางที่ 2

| เวลา (นาที) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meter 1 (mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meter 2 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- นำค่าที่ได้จากตารางที่ 1 และ 2 มาเขียนกราฟ โดยกำหนดให้แกน x เป็นเวลา และแกน y เป็นปริมาณที่วัดได้

| เทอร์โมคัพเปิ้ล | RTD |
| --- | --- |

- จากกราฟที่ได้ การเปลี่ยนแปลงในช่วงเพิ่มอุณหภูมิและช่วงลดอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชิงเส้นหรือไม่ จงอธิบายลักษณะของกราฟที่ได้

.................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

สรุปผลการทดลองอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ

.................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................